## Výpočet
Výpočet množství odpařené vody v bazénech
Výpočtová data pro bazén:
Bazén
Plocha bazénové vody: | A | 32 | m2
Teplota bazénové vody: | Tvzduchu | 28 | °C |  | 37.79
Tlak páry při : voda 100% rel.vlhkosti | Ps | 37.79 | mbar
Teplota vzduch v hale: | Thaly | 30 | °C |  | 25.4483
Požadovaná relativní vlhkost: | rel.vlhkost | 60 | %
Tlak pary při: vzduchu | Pd | 25.45 | mbar = X Ist | 16.03 | g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg)
Faktor využití - plný provoz: | Nf | 1
Faktor využití - útlumový provoz: | Nf | 0.5
Výpočet odparu vody : |  |  |  |  | Čas využití : | 2 | Std/d
Množství odpařené vody na m2 a hodinu : | W = | 0.11 | kg/m2h |  | W max/d = | 7.04 | kg/d
max. odpařené množství vody: | W max = | 3.52 | kg/h |  | W min/d = | 38.72 | kg/d
min. odpařené množství vody: | W min = | 1.76 | kg/h |  | W mittl/d = | 1.91 | kg/h
Množství vzduch potřebné k tomuto odvlhčení:
max. vzduchové množství: | max. VL = | 417 | m3/h při provozu se směšováním
Faktory využití NF: 0,3 = Útlumový provoz se zakrytím bazénu 0,5 = Útlumový provoz bez zakrytím bazénu 1,0 = Privátní využití bazénu 1,5 = Hotelové bazény 2,0-2,5 = Bazény pro veřejnost a otevřené bazény (2,2) = střední hodnota faktoru 2,7 = Bazény s vlnama 3,0 = Whirlpool, Bazény s vodopádem nebo atrakcema